## Slide 1: Pijler Energie Vak: Elektriciteitsproductie – en distributie
2. Centrale & decentrale productie

## Slide 2: Inhoudsopgave
Inleiding
  Algemeen
  Centrale energieproductie
Centrales
  Kerncentrale
  Thermische centrale
  STEG centrale
  Hydro centrale
  Andere centrales
Transport en distributie

## Slide 3: Inleiding – wat denken jullie?
Welke soort centrales bestaan er in België?
Wat is de % energieopbrengst?
Kunnen we de gascentrales sluiten?
  Zijn er ‘groenere’ alternatieven dan gas voor dit type centrales? BIO-GAS
Kan hernieuwbare energie alle andere vormen vervangen in de toekomst?
Wat verwacht jij in de toekomst als het gaat over energieopbrengst?
Moeten we:
  Kerncentrales sluiten?
  Langer open houden?
  Nieuwe bouwen?
  Niets doen?

## Slide 4: Inleiding – algemeen
Vroeger vooral centrale energieproductie
Centrale energieproductie-eenheden zijn op vandaag nog steeds belangrijk voor de consumenten van elektriciteit te voorzien!
Wat met de problematiek bij kerncentrales…
Eindige fossiele grondstoffen…
Onvoorspelbaarheid DP
  (In een later hoofdstuk komen decentrale energieproductie-eenheden aan bod)

## Slide 5: Inleiding – algemeen
Nu mix tussen centrale en decentrale energieproductie

## Slide 6: Inleiding – algemeen
Elektriciteitsverbruik België 2022
  81,7 TWh verbruik jaarbasis (3% daling tov 2021)
    Verbruik blijft constant over de jaren heen…

## Slide 7: Inleiding – algemeen
Elektriciteitsproductie België 2021
  96,3 TWh opbrengst jaarbasis

## Slide 8: Inleiding – algemeen
Geïnstalleerd vermogen DP:
Belastingsfactor:
Notes: Belastings factor is belangrijk hoeveel procent van het jaar kan deze manier aan zijn 100% vermogen werken

## Slide 9: Inleiding – algemeen
Risico op uitval stijgt (Off-on) – Verschillende termen:
Black-out:
  Volledige onderbreking van het vermogen in een bepaald leveringsgebied.
  Zonder waarschuwing en is van onbepaalde duur.
  Typisch veroorzaakt door een plots onevenwicht in belasting en productie
    BIJNA NIET MOGELIJK IN BELGIE
Rolling black-out:
  Gecontroleerde en meestal voorbereide onderbreking van werking.
  Voorhand verwittigen mogelijk
  Duur ligt op voorhand relatief vast.
  Mogelijk in een zware winter volgens het afschakelplan (vb. van 5 tot 8)
  Ook automatische inschakeling van afschakelplan mogelijk bij fout op HS-net. Moet om de kans op een black-out te voorkomen
Brownout:
  Gedeeltelijke, tijdelijke reductie van het systeemvermogen of van de totale systeemcapaciteit
  Oplossing voor voorkomen black-out of rolling black out.
  Minimale impact op verlichting en verwarming, vb. spanning verlagen (slecht voor motoren)

## Slide 10: Inleiding – kernenergie in België
Situatie
Eenheid | Vermogen in MWe | Aandeel Electrabel in % | Aandeel Luminus in % | Aandeel EDF Belgium in %
Doel 1 | 445 | 100 | 0 | 0
Doel 2 | 445 | 100 | 0 | 0
Doel 3 | Afgekoppeld van het net op 23 september 2022 |  |  | 
Doel 4 | 1.026 | 89,81 | 10,19 | 0
Tihange 1 | 962 | 50 | 0 | 50
Tihange 2 | Afgekoppeld van het net op 31 januari 2023 |  |  | 
Tihange 3 | 1.038 | 89,81 | 10,19 | 0
Totaal vermogen | 3.916 |  |  | 
Gestopt 14 februari 2025
Sluiting gepland 1 dec 2025
Ging stoppen in 25, wettelijk verlengd tot 2035
Gestopt 30 September (dinsdag) regering wil
terug opstarten
Ging stoppen in 25, wettelijk verlengd tot 2035

## Slide 11: Inleiding – kernenergie in België
Situatie
 | Vermogen (MWe) | Inbedrijfstelling | Wettelijke sluiting
DOEL 1 | 445 | 15 februari 1975 | 15 februari 2025
DOEL 2 | 433 | 1 december 1975 | 1 december 2025
DOEL 3 | 1006 | 1 oktober 1982 | 1 oktober 2022
DOEL 4 | 1039 | 1 juli 1985 | 1 juli 2025
 | Vermogen (MWe) | Inbedrijfstelling | Wettelijke sluiting
TIHANGE 1 | 962 | 1 oktober 1975 | 1 oktober 2025
TIHANGE 2 | 1008 | 1 februari 1983 | 1 februari 2023
TIHANGE 3 | 1038 | 1 september 1985 | 1 september 2025
Notes: Wettelijke sluiting is normal 40 jaar

## Slide 12: Inleiding – kernenergie in België
Situatie:
  Verlengen van kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 met 10 jaar
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/12/08/puzzelen-met-kerncentrales-wat-hebben-we-nu-eigenlijk-nodig-in/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/30/tweede-kernreactor-dicht-op-zes-maanden-tihange-2-stopt-vannach/
https://nuclear.engie-electrabel.be/nl/kernenergie/kernvragen-over-de-kerncentrales/hoe-zullen-doel-4-en-tihange-3-klaar-gemaakt-worden

## Slide 13: Inhoudsopgave
Inleiding
  Algemeen
  Centrale energieproductie
Centrales
  Kerncentrale
  Thermische centrale
  STEG centrale
  Hydro centrale
  Andere centrales
Transport en distributie

## Slide 14: Inleiding – centrale energieproductie
Doel:
  Vraag en aanbod pogen te matchen
  Verschillende technologieën beschikbaar
  Voorspelbaar productiepatroon
  Eindige fossiele grondstoffen
  Vervuilende centrales
    Wat met de uitstoot van verschillende centrales?
  Verouderd centrales
    Wat met de functionaliteit van de beveiligingen,…?
  Opslag van centrale energie moeilijk, dus meestal direct produceren om te verbruiken
    Vb. Atol, CAES, batterijen, Coo?

## Slide 15: Inleiding – centrale energieproductie
Vraag ≠ aanbod (ogenblikkelijk)
Eis = stabiel net
  Primaire regeling (FCR)
    Gevraagd vermogen gelijk aan geleverd vermogen
    Regeling output van centrales
    Activering na enkele seconden tot uiterlijk 30 seconden
    Tekorten of uitval stuk primaire regeling=> meer leveren door de units
    Frequentieregeling net
  Secundaire regeling (aFRR) (Turbojet, Coo)
    Extra vermogen door onvoorziene uitval van primaire regeling of een groot tekort zodat frequentie 50Hz bedraagt
    Primaire regeling wordt terug ontlast naar standaardsituatie (deel energie komt terug vrij)
    Volledige activering binnen 7,5 minuten voor overname primaire regeling
  Tertiaire regeling (mFRR)
    15 minuten tot volledige activering
      12 uur reserves kunnen leveren (extra eenheden opstarten…)

## Slide 16: Inleiding – centrale energieproductie
Vraag ≠ aanbod (ogenblikkelijk)
Eis = stabiel net

## Slide 17: Inhoudsopgave
Inleiding
  Algemeen
  Centrale energieproductie
Centrales
  Kerncentrale
  Thermische centrale
  STEG centrale
  Hydro centrale
  Andere centrales
Transport en distributie

## Slide 18: Centrales – kerncentrales
Kernuitstap – Hot topic
  Kerncentrales in België in staat om meer dan 50% van de totale energieproductie te voorzien
  Veel medianieuws aan kleine/ongevaarlijke uitvallen door verlenging
      10 juni 2016 – Uitval kernreactor Tihange door defecte motor
      23 december – 6 januari – Lek aan de lasnaad en elektrisch probleem
  Oorspronkelijk hadden centrales gebruiksduur van 40 jaar

## Slide 19: Centrales – kerncentrales
Kernuitstap – Hot topic
  Wat na 2025 - Studie in opdracht van het Nuclear Forum.
    Europese klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 zijn enkel haalbaar door elektriciteitsproductie op basis van kernenergie en hernieuwbare energie…
      3 scenario’s uitgewerkt voor België:
        Kernuitstap in 2025
          CO2-uitstoot zal terug stijgen tot 31% tegen 2030 en 17% in 2050
          Inherente prijsstijgingen door duurdere thermische centrales
        Behoud van kernenergie zoals op vandaag
          Vermindering van de CO2-uitstoot van 50% tegen 2030 en 95% in 2050 (doelstellingen OK)
        Helft van de kernenergie zoals op vandaag
          Vermindering van de CO2-uitstoot van 10% tegen 2030 en 22% in 2050

## Slide 20: Centrales – kerncentrales
Verschillende types kerncentrales
  PWR: Drukwaterreactor of hogedrukreactor (merendeel centrales)
  BWR: Kokendwaterreactor (Fukushima)
  RBMK: lichtwater-gekoelde grafiet gemodereerde reactor (Tsjernobyl)
Thorium als groene vervanger voor uranium?
  Licht radioactief en hoge halveringstijd.
  Je kan probleemloos een klomp van het spul in je broekzak stoppen
  In vele landen wordt weer onderzoek gedaan naar deze centrales
    Vroeger door koude oorlog achteruitgedrongen voor uranium (voor ontwikkeling kernwapens)
    Prototype in India in Kalpakkam met capaciteit van 500MW
    https://wisenederland.nl/kernenergie/thorium

## Slide 21: Centrales – kerncentrales
Werking
  Gebaseerd op kernsplitsing (splitsen van zware atomen zoals Uranium)
  Ontstaan van warmte die water omzet in stoom onder hoge druk en temperatuur (thermische energie)
  De stoom kan een turbine aandrijven (mechanische energie)
  Alternator zal mechanische energie omzetten in elektrische energie

## Slide 22: Centrales – kerncentrales
Werking
3 kringen met water (volledig gescheiden van elkaar)
https://www.nucleairforum.be/topics/hoe-werkt-een-kerncentrale

## Slide 23: Centrales – kerncentrales
Werking
  Splijtstoffen in de reactor
  Warmte komt vrij door splitsing uraniumkernen
    Water primaire kring wordt opgewarmd tot t = 300° of meer
    Kookt niet door hoge druk vanuit drukregelvat
  Water primaire kring naar warmtewisselaar (= stoomgenerator)
    Water circuleert door de warmtewisselaar en geeft warmte af aan het water van de secundaire kring in de stroomgenerator
    Water primaire kring stroomt terug naar de reactor
  Water secundaire kring zal opwarmen en omvormen naar stoom
  Diezelfde stoom (onder hoge druk) drijft één of meerdere turbines aan
  Turbine bestaat uit
    een hogedruklichaam (60 bar naar 10 bar)
    Meerdere lagedruklichamen (10 bar naar 0.05 bar)
  Alternator zorgt voor elektriciteitsproductie

## Slide 24: Centrales – kerncentrales
Werking
  Alternator bestaat uit een rotor en stator
    Rotor is een elektromagneet die door gelijkstroom wordt bekrachtigd.
    Stator bestaat uit vaste cilinder met koperen wikkelingen
  Driefasige wisselstroom wordt opgewekt en getransporteerd via transformatoren naar de verbruikers
  In de condensor zal de stoom die van de turbine komt terug afgekoeld worden tot water door een derde gesloten watercircuit (tertiair circuit)
  Koelwater wordt opgewarmd en afgeleid naar koeltoren, door contact met opstijgende lucht zal dit afgekoeld worden
  Amper 1,5% van het water verdampt (damp boven koeltoren)

## Slide 25: Centrales – kerncentrales
Pro & contra
  Voordelen:
    Continue elektriciteitsproductie (24/24)
    Niet afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen
    1 van de goedkoopste manieren om elektriciteit te produceren
    Geen CO² uitstoot !
    Grote reserves Uranium, veel productie met weinig uranium mogelijk
  Nadelen:
    Niet flexibel (trage opstart en niet snel regelbaar)
    Radioactief afval
    Laag rendement (30 à 36% elektrische output)

## Slide 26: Inhoudsopgave
Inleiding
  Algemeen
  Centrale energieproductie
Centrales
  Kerncentrale
  Thermische centrale
  STEG centrale
  Hydro centrale
  Andere centrales
Transport en distributie

## Slide 27: Centrales – thermische centrale
Gevoed van fossiele grondstoffen zoals kolen, aardolie of gas
  Ook mogelijk met biomassa (CO²-neutraal)
Oudste centrale in het energielandschap van België
  Basis van andere centrales
CO²-neutraal proces – draagt niet bij tot de klimaatopwarming van de aarde.
CO² die bij verbranding vrijkomt in de atmosfeer is gelijk aan de CO² die biomassa voor haar groei aan de lucht heeft onttrokken

## Slide 28: Centrales – thermische centrale
Werking
Notes: 40% rendement

## Slide 29: Centrales – thermische centrale
Werking (Rankine-cyclus principe)
  Verbranding van fossiele grondstoffen in de stoomketel
  Hete rookgassen en warmte van de vlammen verhitten water in het buizenstel in de stoomketel
    Water komt stoom (hoge druk en temperatuur)
    Rookgassen ontsnappen via schoorsteen (zie verder)
  Hete stoom zal expanderen over de stoomturbine
    Eerst over hogedrukturbine (druk en temperatuur dalen)
  Stoom 2de maal oververhitten door de heroververhitter
    Midden- en lagedrukturbine worden aangedreven
    Stoom condenseren tot water dat terug naar de stoomketel gaat
      Meestal via condensor en koelwater
        Goed voor energetisch rendement van de centrale op te drijven (extra druk- en enthalpieval)
        Extra hoeveelheid mechanisch vermogen

## Slide 30: Centrales – thermische centrale
Werking
  Stoom condenseren tot water dat terug naar de stoomketel gaat
      Meestal via condensor en koelwater
      Ook mogelijk om stoom te gebruiken bij hogere temperaturen en/of drukken om warmte te leveren voor een achterliggend proces.
        WKK-installatie of warmtenetwerk of uitbreiding naar STEG-centrale
          Hoofdproduct warmte, bijproduct elektriciteit
  Hoge emissie door fossiele brandstoffen zoals steenkool
    Toevoegen rookgaszuivering
      Elektrofilters voor stof uit de rookgassen
      Ontstikken
      Ontzwavelen

## Slide 31: Centrales – thermische centrale
Steenkoolcentrales worden minder en minder gebruikt, ombouw installaties naar biomassa (vb. houtpellets)
Gascentrales worden ook minder gebruikt door stijgende implementatie van hernieuwbare energieproductie (gascentrales minder rendabel)
  Minimaal 5000 draaiuren om rendabel te zijn.

## Slide 32: Centrales – thermische centrale
Pro & contra
  Voordelen:
    Hoger rendement dan kerncentrales (40 %)
    CO² neutraal bij gebruik aan biomassa
  Nadelen:
    Lager rendement dan STEG-centrales
    Emissie bij steenkoolcentrales
    Eindige fossiele brandstoffen
Rankine cyclus
Proces 1-2: Ketelvoedingswaterpomp brengt het condensaat op druk (energie in de vorm van arbeid)
Proces 2-3: De stoomketel verhit het ketelvoedingswater bij CSTE druk naar oververhitte stoom (energie in de vorm van warmte)
Proces 3-4: De oververhitte stoom ontspant in een stoomturbine
Proces 4-1: De condensor condenseert de afgewerkte stoom bij constante druk terug naar condensaat.

## Slide 33: Inhoudsopgave
Inleiding
  Algemeen
  Centrale energieproductie
Centrales
  Kerncentrale
  Thermische centrale
  STEG centrale
  Hydro centrale
  Andere centrales
Transport en distributie

## Slide 34: Centrales – STEG (stoom- en gascentrale)
Bij omzetting van thermische energie naar elektriciteit gaat steeds warmte verloren
  STEG probeert steeds zoveel mogelijk warmte mogelijk te recupereren
  Aanzienlijke rendementsverhoging in vergelijking met een klassiek thermische centrale
  Gas is de basisbrandstof
Notes: 50 % rendement

## Slide 35: Centrales – STEG (stoom- en gascentrale)
1000°C – 11 bar
> 500°C
90°C
>500°C – 80 bar

## Slide 36: Centrales – STEG (stoom- en gascentrale)
Werking
  Gasturbine bestaat uit compressor, verbrandingskamer en turbine
    Compressor zuigt gefilterde lucht aan, perst deze samen onder hoge druk en stuurt deze naar de verbrandingskamers
    Aardgas toevoegen aan de gecomprimeerde lucht (gasmengsel) voor ontbranding mogelijk te maken
    Bij verbrandingsproces komt er een gasstroom vrij onder hoge druk (> 10 bar) en hoge temperatuur (>1000°C)
  Turbine aandrijven die op zijn beurt alternator aandrijft
1ste omzetting naar elektriciteit

## Slide 37: Centrales – STEG (stoom- en gascentrale)
Werking
  Gassen uit gasturbine hebben nog steeds een relatief hoge temperatuur (>500°C), dus aanzienlijke hoeveelheid thermische energie aanwezig.
    Thermische energie gebruiken in recuperatieketel voor omzetting water in stoom
  Ketel bestaat uit 3 gedeeltes
    Economiser die het water voorverhit
    Verdamper die water in stoom omzet
    Oververhitter die stoom extra verhit
  Hogedruk stoom in stoomturbine geleid
    Expanderen tot druk die absoluut vacüum benadert (laagste energietoestand
    2de omzetting naar elektriciteit  (Proces 2 is vergelijkbaar met klassiek proces)

## Slide 38: Centrales – STEG (stoom- en gascentrale)
Pro & contra
  Voordelen:
    Hoger rendement dan klassieke thermische centrales (52 %)
    Minder brandstofverbruik door hoger rendement
    Lagere emissies (aardgas verbranden zorgt niet voor stofdeeltjes of zwaveldioxide en beperkte Nox uitstoot door beperken vlamtemperatuur
    Amper 1/3 van koelwater nodig ivm klassieke centrale
    Beperkte geluidshinder (40dB op 400m)
  Nadelen:
    Fossiele grondstoffen
    Afhankelijk van aardgasprijs / crisis (vb. Rusland)
    Minder flexibiliteit qua verbranding dan klassieke centrale

## Slide 39: Inhoudsopgave
Inleiding
  Algemeen
  Centrale energieproductie
Centrales
  Kerncentrale
  Thermische centrale
  STEG centrale
  Hydro centrale
  Andere centrales
Transport en distributie

## Slide 40: Centrales – Hydro centrale
Werking relatief eenvoudig
  Centrale Coo

## Slide 41: Centrales – Hydro centrale
Werking
  Omzetting van kinetische energie naar mechanische energie
  Maximaal vermogen afhankelijk van :
    P = 9,81 x debiet x soortelijke massa van water x niveauverschil
  Kencijfers centrale in Coo
    2 bovenbekkens met in totaal 8.5 miljoen m³ watervolume (oppervlakte van 60 hectare)
    Benedenbekken volume idem als bovenbekkens (oppervlakte 71 hectare)

## Slide 42: Centrales – Hydro centrale
Werking
  Machinezaal op lager niveau dan benedenbekken
    Voor goede werking van turbines/pompen te garanderen
  Maximaal vermogen => 500 000 liter water per seconde uit de bovenbekkens naar turbine
  As die verbonden is met de turbine is verbonden met een alternator
  Turbine kan werken als pomp, geen extra componenten nodig!
Pompen
Turbine
Max. vermogen Coo = 1164MW leveren gedurende 6 uur

## Slide 43: Centrales – Hydro centrale
Pro & contra
  Voordelen:
    Dekking van de verbruiksprofielen in piekuren (= mogelijkheid tot bewaren evenwicht vraag en aanbod)
    Opslagmogelijk (andere zijn CAES, P2G, maar nog niet relevant)
    Snelle inbedrijfstelling mogelijk
    Eenvoudige aanpassing van het geproduceerd vermogen afhankelijk van de vraag
  Nadelen:
    Bij lage elektriciteitsvraag (vb. s ’nachts) wordt dit gebruikt om water op te pompen, dus mogelijk dat de energie die daarvoor gebruikt wordt, vervuilend werd opgewekt (rendement 75%)
  Zoek op hoe het principe van CAES, P2G en atol werkt en wat het is...

## Slide 44: Inhoudsopgave
Inleiding
  Algemeen
  Centrale energieproductie
Centrales
  Kerncentrale
  Thermische centrale
  STEG centrale
  Hydro centrale
  Andere centrales
Transport en distributie

## Slide 45: Centrales – andere centrales
Andere waterkrachtcentrales
    Riviercentrale
      Klein verval (3 tot 15m)
    Stuwdamcentrales
      Verzamelen hoeveelheid water in kunstmatig stuwmeer
      Hoogteverschil en waterdebiet bepalen vermogen
    Toekomst in functie van DP: Golfenergie – getijdenenergie – Blue energy
    Steeds meer onderzoek naar dergelijke energieproductiemogelijkheden
*Golfenergie:
https://radio1.be/laminaria
Notes: Rivier en stuwdam ongeveer hetzelfde, rivier ongecontroleerd water laten vallen  continue stroom
Stuwdam iets gecontroleerder door dam te maken met kleppen

## Slide 46: Inhoudsopgave
Inleiding
  Algemeen
  Centrale energieproductie
Centrales
  Kerncentrale
  Thermische centrale
  STEG centrale
  Hydro centrale
  Andere centrales
Transport en distributie

## Slide 47: Transport en distributie
Centrale opwekking bestaat uit verschillende units
  Voeden gevraagd lastprofiel
    Profielen van last worden zo goed als mogelijk nagebouwd door verschillende technieken
    Reserve inbouwen!
  Transporteren met zo weinig mogelijk verlies (driefasige AC)
    Joule verliezen (weerstand van de geleider)
    Spanningsval
Driefasige AC of HVDC?
Hoge transport-spanning (400kV)
Opslaan moeilijk!
Notes: Waarom zijn netten AC?  In die tijd AC veel efficienter om om te zetten in hoge spanning (dus minder stroom, opwarming, verlies) (DC –DC conv +- 50% in 1900, transfo toen al +90%)
Nu zijn er heel efficiente DC – DC converters (om HVDC te krijgen)
Transport over lange afstand is DC zelf efficienter !!!
3keer zoveel vermogen of 3 fasig als 1 fasig netwerk

## Slide 48: Transport en distributie
  Interconnecties over heel Europa
    Winter: luchtlijnen betere koeling, meer transport mogelijk over zelfde kabel
    Mogelijke oplossing voor black-out
      Opletten, bij ons kans op black-out reëel, dan meestal ook voor de buurlanden die kans reëel, dus uitwisseling misschien niet mogelijk…)
    Door koppelnet en interconnectie is er minder noodzakelijk om grote reserves te voorzien in bepaald gebied (meer zekerheid door koppeling van verschillende centrales)

## Slide 49: Transport en distributie
Interconnecties over heel Europa

## Slide 50: Transport en distributie
  Hoe dichter bij de klant, hoe lager het spanningsniveau
    Afhankelijk van het type klant (industrieel of particulier)
  Soorten spanning in het distributienet:

## Slide 51: Inhoudsopgave
Inleiding
  Algemeen
  Centrale energieproductie
Centrales
  Kerncentrale
  Thermische centrale
  STEG centrale
  Hydro centrale
  Andere centrales
Transport en distributie
Structuur van elektriciteitsnetten
Spelers op de energiemarkt

## Slide 52: Structuur van elektriciteitsnetten – straalnet
Straalnet
  Meest toegepaste structuur voor laagspanningsnetten
  Alle leidingen vertrekken van 1 voedingspunt (distributiepost – transformator)
  Woningen worden in serie verbonden op de kabel
  Defect aan de bepaald punt in leiding (Zekering smelt in LS-bord)
    Volledige lijn zonder elektriciteit tot de fout terug opgelost is
Pro
  Eenvoudige netstructuur
  Eenvoud in beveiliging
  Spanningsvalberekening, foutcorrectie eenvoudig
Contra
  Fout zorgt voor uitval totale feeder
  Hogere totale impedantie ivm ringnet

## Slide 53: Structuur van elektriciteitsnetten – ringnet
Ringnet
  Voeding langs 2 zijden
  Fout zal enkel bepaald deel van feeder uitschakelen
  Kan uitgebaat worden als straalnet, dan kan bij fout andere zijde ingeschakeld worden
  Type netstructuur voor middenspanning
Pro
  Hogere betrouwbaarheid dan straalnetten
Contra
  Duurder qua beveiliging (richtingsafhankelijk)
  Moeilijkere berekeningen

## Slide 54: Structuur van elektriciteitsnetten – vermaasd net
Vermaasd net
  Zeer complex netwerk
  Hoge redundantie inbouwen
  Beveiligen nog moeilijker dan in ringnet
  Duurste netstructuur in uitbating en enkel relevant in koppelnetten voor de betrouwbaarheid te verhogen!

## Slide 55: Inhoudsopgave
Inleiding
  Algemeen
  Centrale energieproductie
Centrales
  Kerncentrale
  Thermische centrale
  STEG centrale
  Hydro centrale
  Andere centrales
Transport en distributie
Structuur van elektriciteitsnetten
Spelers op de energiemarkt

## Slide 56: Spelers op de energiemarkt
Spelers in de elektriciteitsverdeling
  Vroeger (Voor 1 juli 2003)
    Energieverbruikers konden terechte bij intercommunales (DNB) van hun gemeente (zorgde zowel voor verkoop van elektriciteit en aardgas als voor de infrastructuur van de netten)
  Sinds 1 juli 2003 is de elektriciteits- en aardgasmarkt vrijgemaakt in Vlaanderen
    Energieleveranciers verkopen energie en concurreren – Scherpe prijzen…
    Verschillende distributienetbeheerders, deze hebben nog steeds een monopolie in hun gebied.

## Slide 57: Spelers op de energiemarkt

## Slide 58: Spelers op de energiemarkt
Spelers in de elektriciteitsverdeling
  Elektriciteitsproducenten (uitbaters centrales)
    Grootste spelers zijn Electrabel en EDF Luminus, maar ook andere spelers op de markt.
  Transmissienetbeheerder
    Elia beheert het hoogspanningsnet (leidingen met spanning tussen 380 en 30 kV)
  Distributienetbeheerders beheren midden- en laagspanningsnetten
    Brengen spanning naar de klant, installatie nieuwe of bestaande aansluitingen,…
    20-tal distributienetbeheerders (DNB)
    Geen keuze mogelijk uit distributienetbeheerders
  Elektriciteitsleveranciers (Meer dan 37 leveranciers in Vlaanderen)
    Verkopen elektriciteit aan hun eindklanten
    Keuze mogelijk uit elektriciteitsleverancier
    Onderlinge concurrentie mogelijk (positief voor klantgerichte prijs)
    Factureert aan de klant
    Energieleveranciers vergelijken? http://vtest.vreg.be/

## Slide 59: Spelers op de energiemarkt
APX Group
  Beurs waarop energie verhandelt wordt
  Ondersteuning van de liberalisering (= ontstaan concurrentie) van de energiemarkt
  Prijs op transparante wijze tot stand komt
Belpex (Belgische elektriciteitsbeurs – opgericht door Elia)
  Forward of day-ahead markt
    Prijs op uurbasis, aangekondigd dag op voorhand om 14 u
    Indicatie van prijsontwikkeling
  Spot markt of intraday markt
    Ogenblikkelijke prijs op uurbasis
    Prijs onderhevig aan tekorten en overschotten
  Niet enkel voor producenten en leveranciers Ook banken en grote eindklanten (shiften in verbruik, om goedkoop aan te kopen).
Prijs bij crisis!
Blauw is vandaag, rood is vorige week
Hoe wordt jullie elektriciteitsprijs bepaald? https://www.elexys.be/nl/faq/hoe-wordt-uw-elektriciteitsprijs-bepaald.aspx

## Slide 60: Spelers op de energiemarkt
Leveranciers kopen aan op de Belpex indien er meer nodig is dan initieel afgesproken met producent
Producenten verkopen op de Belpex als er minder benodigd is door de leveranciers dan oorspronkelijk voorzien
Inkoop en verkoop van elektriciteit op uurprijs niveau per dag (spotmarkt)