## Slide 1: HVAC-Les 1
Introductie
Warmtestromen
Toestandsgrootheden
Gaswet
Docent: Pieter Salomez

## Slide 2: Introductie
In het Nederlands staat HVAC voor Verwarming, Ventilatie en Airconditioning. Het is een systeem dat wordt gebruikt om de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit in gebouwen te regelen. Hier zijn de belangrijkste onderdelen:
Verwarming: Dit deel van het systeem zorgt voor warmte tijdens koudere maanden. Dit kan bestaan uit verwarmingsketels, boilers en warmtepompen.
Ventilatie: Dit zorgt voor de circulatie van frisse lucht, verwijdert muffe lucht en handhaaft de luchtkwaliteit binnenshuis. Dit kan ventilatoren, luchtkanalen en luchtfilters omvatten.
Airconditioning: Dit koelt de lucht tijdens warmere maanden, met systemen zoals airconditioners en warmtepompen.

## Slide 3: Energiebronnen  energie omzetters
Belangrijkste bron van energie is de zon.
Verdamping & neerslag
  Waterkracht  elektriciteit
Biomassa
  Elektriciteit-centrale  elektriciteit
  Brandstof conversie  warmte
Fossiele brandstof
  Elektriciteit-centrale  elektriciteit
  Warmte –centrale  warmte
  Verbandings - motoren  arbeid
Wind
  Windturbine elektriciteit
Zonlicht
  Zonnepanelen elektriciteit
  Zonnecollector  warmte
Verwarming van oppervlak en atmosfeer
  Warmtepomp  warmte
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwibnet.nl%2Fheelal%2Fzonnestelsel%2Faarde%2Fastronomie-beweegt-de-aarde-van-de-zon-af&psig=AOvVaw0-9Ngaw1o41MVYXDGaKgdL&ust=1725626956604000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjhxqFwoTCKiNt8frq4gDFQAAAAAdAAAAABAE

## Slide 4: Energie keten in de (nabije) toekomst
https://www.watt-energize.nl/vmbo-mbo/energieketen

## Slide 5: Heating- fossiel-biomassa-zonnecollector-warmtepomp

## Slide 6: Energievormen-Kinetische energie
Kinetische energie
is een vorm van energie, eigen aan een bewegend lichaam, vanwege de traagheid van massa. De kinetische energie van een bewegend lichaam is (relativistische referentiekaders uitgezonderd) recht evenredig met de massa van het lichaam, en met het kwadraat van zijn snelheid. De kinetische energie van een bewegend lichaam is bovendien gelijk aan de arbeid die nodig is om het lichaam, vanuit rusttoestand, in de toestand waarin het verkeert, te brengen.
Bereken de kinetische energie van een beladen vrachtwagen (40T) bij maximale snelheid van 90 km/h. (12.500[kJ])
Bereken toename bij 100 km/h in procent(15.432 [kJ]-23,5%) )

## Slide 7: Energievormen- Potentiële energie
Potentiële energie
In de natuurkunde is de potentiële energie de arbeid die een voorwerp in staat is (= de potentie heeft) te verrichten als gevolg van de toestand waarin het voorwerp zich bevindt. Deze toestand kan de situering in een krachtenveld zijn of de interne configuratie van het voorwerp.
Bekende voorbeelden van potentiële energie zijn een voorwerp in het gravitatieveld van de aarde, een geladen deeltje in een elektrisch veld en de energie van een gespannen veer. De SI-eenheid voor (potentiële) energie is de joule (J).
Bereken de potentiële energie van een beladen rollercoaster (1T) bij een starthoogte van 60m. (589 [kJ] )
Bereken de potentiële energie van een waterkrachtcentrale bij een verval van 200m per liter water. (2 [kJ]/liter )

## Slide 8: Energievormen- Inwendige energie
Inwendige energie
Inwendige energie, een begrip uit de thermodynamica, is een vorm van energie die verbonden is aan het bestaan van een systeem. Het is de som van alle vormen van energie die in het systeem aanwezig zijn, zoals de bindingsenergie en bewegingsenergie van de moleculen. Afgezien van een aantal ideale systemen is de totale interne energie van een systeem moeilijk te bepalen. Dit ligt anders voor de verandering in de totale interne energie.
De energie komt voor als
Translatie energie
Rotatie energie
Vibratie energie
Wat is de inwendige energie van een blokstaal met een massa van 10kg en een temperatuur van 10°C? (230 [kJ] )

## Slide 9: Energievormen- Chemische energie
Chemische energie
Chemische energie is de totale energie-inhoud van een stof. Deze energie is opgeslagen in de bindingen tussen de atoomkernen en de elektronen in de atomen van een molecuul. Elektronen kunnen zich op bepaalde, 'discrete' afstanden van de kern bevinden, volgens het model van de zogenaamde elektronenschil. De situatie waarbij een elektron zich in zijn laagst mogelijke energie-toestand (E0) bevindt, wordt de grondtoestand genoemd. Alle andere toestanden worden aangeslagen toestanden genoemd. De afstand van een elektron tot de kern van een atoom is een maat voor de potentiële energie van dat elektron. Hoe groter deze afstand, hoe groter de opgeslagen energie. Bovendien is ook de interactie tussen de elektronen van groot belang.
Chemische energie die is opgeslagen kan vrij komen tijdens een chemische reactie. Hierbij worden nieuwe bindingen gevormd, wat energie oplevert, en andere bindingen verbroken, wat energie kost. Is aan het eind van de reactie meer energie vrijgekomen dan verbruikt, dan is er dus chemische energie beschikbaar gekomen. Veelal is dat als warmte, maar ook in de vorm van licht (bij chemoluminescentie) en elektrische energie.
Uit een stuk hout, dat hoofdzakelijk uit koolstof bestaat, is chemische energie te winnen door het te verbranden. Als een stuk hout wordt verbrand vindt er een energieomzetting plaats: van chemische energie (opgeslagen in de koolstofbindingen) naar thermische energie en licht.
Als je weet dat 1kg hout een stookwaarde heeft van 15 MJ/kg en gedurende je weekend in de Ardennen heb je 10 kg hout opgebruikt, wat is dan de geproduceerde hoeveelheid warmte in kWh? (41,7 [kWh] )

## Slide 10: Warmte-Nulde wet van de thermodynamica
De nulde wet van de thermodynamica is een basisprincipe dat al lang impliciet werd aangenomen maar waarvan het belang pas werd ingezien na de expliciete formulering van de eerste, tweede en derde wet, waarna het schertsend de nulde plaats kreeg toebedeeld.
De 'nulde wet' stelt dat als A dezelfde temperatuur heeft als B, en B heeft dezelfde temperatuur als C, A ook dezelfde temperatuur heeft als C.
Een andere formulering is dat warmte alleen van een hogere naar een lagere temperatuur stroomt.
Een andere formulering is te stellen dat de temperatuur een toestandsfunctie is.

## Slide 11: Warmtestromen
https://facts.net/wp-content/uploads/2023/09/11-astounding-facts-about-heat-transfer-1693642309.jpg
Convectie Dit is warmteoverdracht door verplaatsing van een warme vloeistof of een warm gas, of van een koude vloeistof of een koud gas. Wanneer warmte door stroming wordt meegevoerd, kan de mate daarvan worden uitgedrukt met de warmteoverdrachtscoëfficient h [W/m²K]
Radiatie Dit is warmteoverdracht tussen twee lichamen, die niet met elkaar in aanraking zijn zonder gebruik te maken van een tussenstof. Het ene lichaam is warm en geeft daardoor veel elektromagnetische straling af en verliest zo warmte, en het andere lichaam absorbeert een deel van de binnenkomende straling en zet die om in warmte.
Conductie Dit is warmteoverdracht binnen de desbetreffende stof, waarbij warmte stroomt van deeltjes met de hogere kinetische energie (temperatuur) naar minder energierijke (koudere) deeltjes. De warmtestroom is afhankelijk van het temperatuursverschil over de afstand (de temperatuurgradiënt) en de interne weerstand tegen warmtestroom van het betreffende materiaal, die de thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingscoëfficiënt l [W/mK] genoemd wordt. Dit principe wordt uitgedrukt in de wet van Fourier.

## Slide 12: Warmte- Warmtestroomdichtheid
Warmtestroomdichtheid
Warmtestroomdichtheid, ook wel aangeduid als ( q ), is de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid door een eenheidsoppervlak stroomt. De eenheid hiervoor is watt per vierkante meter (W/m²). Het concept is belangrijk in de thermodynamica en warmteoverdracht, omdat het helpt bij het begrijpen van hoe warmte door materialen en constructies stroomt.
De warmtestroomdichtheid kan worden berekend met behulp van de Wet van Fourier, die stelt dat de warmtestroomdichtheid evenredig is aan de temperatuurgradiënt en de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal.
Wat is de warmtestroom van een zonnecollector met volgende gegevens. Een oppervlak van 12 m² onder een hoek 30°. Waarbij de warmtestroomdichtheid van de zon 300W/m² bedraagt.
Les 1 Warmtestroomdichtheid |  |  |  |  |  |  | 
Zonnecollector |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 
Oppervlakk | A | 12 | [m²] | 12 | [m²] | 12 | [m²]
Hoekopstelling |  | 30 | [°] | 30 | [°] | 30 | [°]
Hoekstand zon |  | 0 | [°] | 15 | [°] | 30 | [°]
Warmtestroomdichtheid | φw | 300 | [W/m²] | 300 | [W/m²] | 300 | [W/m²]
Warmstroom | Φw | 3.600 | [W] | 2.735 | [W] | 555 | [W]

## Slide 13: Warmte- Conductie
Conductie
Dit is warmteoverdracht binnen de desbetreffende stof, waarbij warmte stroomt van deeltjes met de hogere kinetische energie (temperatuur) naar minder energierijke (koudere) deeltjes. De warmtestroom is afhankelijk van het temperatuursverschil over de afstand (de temperatuurgradiënt) en de interne weerstand tegen warmtestroom van het betreffende materiaal, die de thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingscoëfficiënt l [W/mK] genoemd wordt. Dit principe wordt uitgedrukt in de wet van Fourier.
Bereken de warmtestroom voor een vrieshuis met volgende specificaties. Lengte 120m bij 80m en een hoogte van 40m.
De temperatuur binnen is -20°C en de zomerpiek is geteld op+35°C buitentemperatuur. De isolatiepanelen hebben een dikte van 200 mm met een (warmtegeleidingscoëfficiënt) λ = 0,018 W/mK

## Slide 14: Warmte- Convectie
Convectie
Warmtetransport door convectie is een proces waarbij warmte wordt overgedragen door de beweging van vloeistoffen of gassen. Dit gebeurt wanneer een warmer deel van de vloeistof of het gas zich verplaatst naar een kouder deel, waardoor warmte wordt getransporteerd. Convectie kan op twee manieren plaatsvinden:
Natuurlijke convectie: Dit gebeurt door temperatuurverschillen die leiden tot dichtheidsverschillen in de vloeistof of het gas. Bijvoorbeeld, warme lucht stijgt op omdat het minder dicht is dan koude lucht1.
Geforceerde convectie: Hierbij wordt de beweging van de vloeistof of het gas veroorzaakt door externe krachten, zoals een ventilator of pomp2.
Convectie speelt een belangrijke rol in veel natuurlijke en industriële processen, zoals het verwarmen van gebouwen, koeling van elektronische apparaten, en het weerpatroon in de atmosfeer.
Als een fabrikant een capaciteit opgeeft van 2.841W voor een radiator type 33 van 700mm hoogte. Wat is dan de warmteoverdrachtscoëfficient als je weet dat het oppervlak 1,6 m² is ? (75°C/65°C/20°C)

## Slide 15: Stofeigenschappen-Dichtheid
Dichtheid, ook wel massadichtheid genoemd, is een maat voor de massa per volume-eenheid van een materiaal. Het wordt vaak aangeduid met de Griekse letter ρ (rho). De formule voor dichtheid is:
Een voorbeeld hiervan is de toepassing in de thermometer.
Een Galileo thermometer is een fascinerend instrument dat de principes van dichtheid en temperatuurverandering combineert. Het bestaat uit een glazen cilinder gevuld met een vloeistof, meestal alcohol of water, en meerdere glazen bolletjes die verschillende dichtheden hebben.
Hoe werkt het?
Dichtheid en temperatuur: De dichtheid van de vloeistof in de cilinder verandert met de temperatuur. Wanneer de temperatuur stijgt, wordt de vloeistof minder dicht, en wanneer de temperatuur daalt, wordt de vloeistof dichter.
Glazen bolletjes: Elk bolletje heeft een kleine metalen tag met een temperatuurmarkering. De bolletjes zijn zo ontworpen dat ze bij specifieke temperaturen drijven of zinken, afhankelijk van hun dichtheid in vergelijking met de vloeistof.
Aflezen van de temperatuur
De temperatuur wordt afgelezen door te kijken naar het laagste bolletje dat drijft of het hoogste bolletje dat zinkt. De temperatuur op de tag van dat bolletje geeft de huidige temperatuur aan.

## Slide 16: Stofeigenschappen-Specifieke warmte
of soortelijke warmte of soortelijke warmtecapaciteit [c]
Met specifieke warmte [(soortelijke warmte(capaciteit)] c van een stof wordt aangegeven hoeveel energie (hoeveelheid warmte) er nodig is om één kg van die stof 1 graad in temperatuur te laten stijgen.
Soms neemt men daar 1 gram stof voor, maar vaak gebruikt men ook de molaire versie van het begrip: de hoeveelheid warmte om 1 mol van de desbetreffende stof 1 graad in temperatuur te doen stijgen.
Water heeft een zeer grote specifieke warmte (soortelijke warmtecapaciteit). Dit verklaart het gebruik van water in de centrale verwarming, het milde klimaat aan de kust,...
De specifieke warmte hangt nauw samen met de inwendige vrijheidsgraden (trillingswijzen, rotaties, translatiebewegingen, elektronische overgangen) waarin de toegevoegde thermische energie terecht kan. Zijn er maar weinig vrijheidsgraden beschikbaar dan zal de temperatuur sneller omhoog gaan dan wanneer er veel zijn. Daarom heeft een vloeistof in de regel een hogere specifieke warmte dan de overeenkomstige vaste stof, omdat de moleculen vrijer zijn zich te bewegen in de vloeistof.

## Slide 17: Warmtehoeveelheid
Als men de hoeveelheid warmte Q wil berekenen om een massa m een temperatuurstoename te geven van dT dan gebruikt men volgende formule
m | massa | [kg]
c | specifiek warmte | [kJ/kg.K]
T | temperatuurstoename | [K]
Q | hoeveelheid warmte | [kJ]
Bij Gassen
cp = soortelijke warmte bepaald bij constant druk
cv = soortelijke warmte bepaald bij constant volume
Wanneer men de soortelijke warmte van een gas opzoekt, zijn er oneindig veel oplossingen mogelijk, vermits tijdens de verwarming de uitzetting onmogelijk, mogelijk of gedeeltelijk mogelijk kan zijn. Vandaar beperkt men zich tot twee gevallen nl. de soortelijke warmte bij constant volume cv en de soortelijke warmte bij constante druk cp

## Slide 18: Toestandsgrootheden-Enthalpie
https://facts.net/wp-content/uploads/2023/09/11-astounding-facts-about-heat-transfer-1693642309.jpg
Chart: Temperatuur in functie van toegevoegde warmte
| 0 | 20 | 100 | 200 | 740 | 800
 | -40 | 0 | 0 | 100 | 100 | 180
In de fysica beschrijft de latente warmte de hoeveelheid energie in de vorm van warmte die nodig is om een stof een faseovergang te doen ondergaan bij constante temperatuur en druk. Enkele types latente warmte worden typisch beschreven: latente smeltwarmte, latente verdampingswarmte en latente warmte bij sublimatie, de namen worden gegeven in de richting vast → vloeibaar → gas.
De energieverandering is over het algemeen endotherm wanneer men van vast naar vloeibaar naar gas gaat, de latente warmte is dan bijna altijd positief. In de omgekeerde richting is de verandering dan exotherm. De reden dat deze enthalpie-uitwisseling optreedt, is dat bij fase-overgangen de moleculaire bindingen gewijzigd moeten worden: in een vaste stof zijn de verbindingen sterker dan in een vloeistof, en deze bindingen zijn bijna afwezig in een gas.
De inwendige energie vermeerdert met de arbeid geleverd door het medium (gas, vloeistof, combinatie,…)
Vast naar vloeibaar  334 [kJ/kg]  smeltwarmte
Vloeibaar naar gas  2.256 [kJ/kg]  verdampingswarmte

## Slide 19: Toestandsgrootheden-Entropie
In 1865 schrijft de Duitse fysicus Clausius:
over zaken als warmte, energie, arbeid en entropie. Hij stelt vast dat alleen bij processen die omkeerbaar, reversibel zijn er iets hetzelfde blijft. Dat iets noemt hij entropie.
De grootheid noemde Clausius entropie. Entropie is een Grieks woord en betekent transformatie. Het symbool voor entropie is S.
Voor de entropie geldt:
Concreet: bij het absolute nulpunt is er geen beweging of inwendige energie meer. Alles staat “stil”  de entropie heeft de waarde 0. Laten we de temperatuur toenemen dan neemt de waarde van de entropie toe.
Belangrijk: Clausius beweerde nu dat de afname even groot is als de toename, mits het proces omkeerbaar is.
https://thumbs.dreamstime.com/b/cocktail-met-aardbeien-ijs-en-munt-43242018.jpg

## Slide 20: Ideale gaswet
Een gas wordt als ideaal beschouwd indien wordt aangenomen dat de moleculen van zo’n gas volkomen elastisch zijn, dat het gezamenlijk volume van de moleculen te verwaarlozen klein is t.o.v. het volume door het gas ingenomen en dat de cohesie tussen de moleculen eveneens zeer gering is.
Gassen die ver van de vloeibare toestand verwijderd zijn kunnen als ideale gassen worden beschouwd.
Wet van Boyle
Bij een constante temperatuur blijft het product van de druk en het volume van een gas steeds constant.
Wetten van Gay-Lussac en Charles
Bij constante druk zijn de volumen ingenomen door een zelfde massa gas evenredig met de absolute temperatuur
Bij constant volume zijn de drukken door een zelfde massa gas uitgeoefend recht evenredig met hun absolute temperatuur.
Wet van Boyle –Gay Lussac
De aangehaalde wetten kunnen tot één enkele wiskundige uitdrukking samengevat worden:
Toestandvergelijking van een ideaal gas

## Slide 21: Ideale gaswet- voorbeeld
Een ballon wordt volledig gevuld met 250m³ helium van 20°C bij 1Bar. Op grote hoogte is de temperatuur gedaald tot -23°C en bedraagt de druk 66% van de oorspronkelijke waarde.
De dichtheid bedraagt tevens 0,128 kg/m³.
Hoeveel helium, betrokken bij op de begintoestand is uit de ballon ontweken als de diameter gelijk is gebleven?

## Slide 22: Wet van Dalton  gasmengsels
De totale druk van een gasmengsel is gelijk aan de som van de drukken welk elk gas zou uitoefenen indien het alleen het totale volume innam bij dezelfde temperatuur, maw: de som van de partieel-drukken.
.
Voorbeeld
Bij een constante temperatuur blijft het product van de druk en het volume van een gas steeds constant.

## Slide 23: Wet van Dalton  voorbeeld
Voorbeeld
Een duikfles bevat een mengsel van zuurstof (O₂) en stikstof (N₂) onder een totale druk van 200 bar.
De samenstelling is:
O₂: 21%
N₂: 79%
Wat zijn de partiële drukken van O₂ en N₂?
Bereken partiële drukken

## Slide 24: Wet van Dalton  gasmengsels- oefening1
In een vat van 5m³ bevindt zich lucht met een temperatuur van 20°C en een druk van 2 bar. Men vult het vat verder met propaangas van 20°C tot het mengsel een druk van 10 bar kent.
Bepaal de partiële drukken, massa- en volume verhoudingen en de gasconstante van het mengsel.
Rl= 287 J(kgK) Rp= 189 J(kgK)
Voor de massa van het mengsel geldt dan
Voor de berekening van de volumeverhouding rekenen we als volgt
De gasconstant R volgt dan uit
De druk uitgeoefend door de lucht is 2 bar en is daarmee de partieel druk van de lucht.

## Slide 25: Eerste hoofdwet van de thermodynamica
Voert men aan een lichaam (kan bvb een gasmassa zijn) een hoeveelheid warmte Q toe, dan zal de toestand waarin dit lichaam verkeert veranderen.
Wordt het volume groter, dan zal daarvoor in het algemeen energie nodig zijn, omdat bvb de omgeving (bvb atmosfeer) zich tegen die volumevergroting wil verzetten. Die volumevergroting oefent dus ook arbeid uit en men spreekt van geleverde arbeid W (Work). (Wordt ook soms uitwendige arbeid, volumearbeid genoemd)
Bij een systeem (bvb gasmassa in een ideale cilinder en zuiger, met daarin een bvb een elektrische verwarmingsweerstand); dus zonder mechanische verliezen en warmtewisseling naar buiten stelt men vast dat er toch een verschil in de toegevoerde arbeid (energie, warmte ) Q en de geleverde arbeid W.
Volgens de wet van behoud van energie kan dit verschil niet zomaar in het niets verdwijnen.
Dit verschil is de energie die met name de snelheid van de moleculen m.a.w. de kinetische energie van de moleculen vergroot.
Deze kinetische energie is nu juist de inwendige energie U.

## Slide 26: Eerste hoofdwet– “Wet van behoud van energie”
Heeft een massa van 1 kg een inwendige energie van u1 en voert men Q Joule aan warmte toe, dan wordt de inwendige energie u2 en wordt er arbeid naar buiten toe geleverd (de volumevergroting moet duwen tegen de omgeving)
Systeem
Energie
Omgeving
Exotherm proces
Systeem
Energie
Omgeving
Endotherm proces
Wet van behoud van energie
Energie naar omgeving onder de vorm van WARMTE of ARBEID (mechanisch, elektrisch, chemisch)

## Slide 27: Behoudswet- Massabalans
Een massabalans, ook wel materiaalbalans genoemd, is een essentieel concept in de scheikunde en natuurkunde. Het beschrijft de hoeveelheid massa van een stof die een systeem binnenkomt, eruit gaat en erin geproduceerd wordt in een bepaalde tijd.
Dit is gebaseerd op de wet van behoud van massa1.Hier is een eenvoudige formule voor een massabalans:
(Toegevoerd −Afgevoerd)SG+ Productie SYST = Toename SYST
Dit betekent dat de massa die een systeem binnenkomt, minus de massa die het systeem verlaat, plus de massa die binnen het systeem wordt geproduceerd, gelijk is aan de verandering in massa binnen het systeem.
Stel een emmer voor die je met een debiet van 3 L/min vult. Maar waar door een lek het wat water 0,5 L/min uitlekt. Wat zou de tijd zijn om dan 10L te vullen?

## Slide 28: Efficiency van een systeem
Mechanisch rendement
Mechanisch rendement wordt gebruikt bij processen waarbij de mechanische energie van een energiedrager wordt overgedragen naar een andere energiedrager.
Bijvoorbeeld een verbrandingsmotor die zijn energie overzet naar de krukas.
Thermisch rendement
Bij de omzetting van warmte in arbeid wordt gesproken over het thermisch rendement.
Bijvoorbeeld verbrandingsgassen die worden overgezet op lucht of water. Hierdoor gaat de druk en temperatuur stijgen om vervolgens arbeid te leveren op een zuiger.
Coëfficient of Performance (COP)
Is een verhouding die weergeeft in welke mate de primaire energie wordt omgezet in een daadwerkelijk eindresultaat.
Bijvoorbeeld de COP van een warmtepomp. De benodigde elektrische energie is 10kW voor een verwarmingsvermogen van 40KW.
Primaire Energie Ratio
De Primaire Energie Ratio (PER) is een maatstaf voor de hoeveelheid primaire energie die nodig is om een bepaalde hoeveelheid nuttige energie te leveren. Het helpt bij het evalueren van de efficiëntie van energieomzettingssystemen, vooral bij hernieuwbare energiebronnen.

## Slide 29: Arbeid geleverd door een gas
Als een gas uitzet of krimpt, duwt het een of meer van zijn begrenzende wanden voor zich uit waardoor het volume toe- of afneemt. Het gas levert dan arbeid op zijn omgeving(+) of neemt arbeid op (-)
Als de druk van het gas p is, is de grootte van de kracht, door het gas op de binnenkant van de zuiger uitgeoefend
Wanneer de zuiger over een zeer kleine of elementaire afstand dx verplaatst dan is

## Slide 30: Druk verandering gedurende proces
Bij vele processen in de thermodynamica zal de druk variëren tijdens de volume verandering.

## Slide 31: Polytroop
https://www.eigenplus.com/wp-content/uploads/2022/08/types_of_thermodynamic_process.png
Alle bovenstaande situaties vinden plaats onder ideale omstandigheden. Echter de realiteit leert ons dat ideale omstandigheden zelden tot nooit spontaan voorvallen in de natuur. Welke invloed heeft dit op onze kijk ?
Isobaar
Isotherm
Isentropisch of adiabatisch
Isochoor
Praktisch  Polytroop
  Ligt tussen Isotherm en Isentroop
  Afhankelijk van polytropische index (n)
Compressie | De warmteafvoer is echter niet groot genoeg om de temperatuur constant te houden. Bij temperatuur constant zouden we een isotherm hebben, dit is hier niet het geval. Daarom noemen we dit polytropisch.
Expansie | De warmtetoevoer is echter niet groot genoeg om de temperatuur constant te houden. Bij temperatuur constant zouden we een isotherm hebben. Daarom noemen we dit polytropisch.

## Slide 32: Isotherm proces (∆T = 0)
Hebben we een proces waarbij de temperatuur constant is, dan spreken we van een isotherm proces.
Isotherm is de Griekse vertaling voor 'gelijke temperatuur'. Spreken we van een ideaal gas dan weten we door de wet van Boyle dat druk maal volume constant is bij een gegeven temperatuur T.

## Slide 33: Adiabatisch proces (Q = 0)- isentroop
Dit is een proces waarbij er geen warmte in of uit het proces stroomt.
We kunnen 2 situaties hebben waarbij dit kan voorkomen.
Ten eerste kan er sprake zijn van een systeem die in die mate geïsoleerd is dat er geen warmte kan uitstromen.
Ten tweede kan het verloop van het proces zo snel gebeuren dat de warmte de tijd niet heeft om weg te stromen.
Voorbeeld: Kijken we specifiek naar de gebeurtenissen in de motor. Dan zal een zeer snelle expansie van gassen zo snel geschieden dat er geen tijd bestaat om warmte te gaan uitwisselen met de omgeving.

## Slide 34: Isobaar proces (p = constant)
Dit is een proces waarbij de druk constant wordt gehouden.
Bij het opwarmen van een gas kan het volume toenemen, zonder meer.
https://media.cheggcdn.com/media/ef5/ef5c0922-7ca6-492b-93d0-6bcb34551dce/phpX0jDOL.png
expansie, arbeid is positief
compressie, arbeid is negatief

## Slide 35: Isobaar proces (p = constant)-voorbeeld
De druk boven de cilinder is 2 bar. De begintemperatuur is 20°C en er is 2 kg lucht aanwezig. Vervolgens wordt er 50 kJ warmte toegevoerd.
Welke zijn de eindwaarden voor temperatuur en volume ?
https://media.cheggcdn.com/media/ef5/ef5c0922-7ca6-492b-93d0-6bcb34551dce/phpX0jDOL.png
of 45°C
= 0,840 m³
= 0,912 m³

## Slide 36: Isochoor proces (V = constant)
Dit is een proces waarbij er het volume constant wordt gehouden.
Een voorbeeld hiervan is het opwarmen van een gasfles. De temperatuur zal toenemen maar de systeem grenzen kunnen niet aangepast worden.
https://www.tec-science.com/wp-content/uploads/2021/06/en-thermodynamics-thermodynamic-processes-isochoric-volume-pressure-diagram.jpg

## Slide 37: Overzicht van de verschillende processen
https://i.ytimg.com/vi/UEDB5iYNOz8/maxresdefault.jpg

## Slide 38: Overzicht van de verschillende processen
https://i.ytimg.com/vi/UEDB5iYNOz8/maxresdefault.jpg
Proces | Uitgangs-punt | Arbeid W | Warmtestroom Q | c | n | 
Polytroop proces |  |  |  |  |  | -
Isobaar proces |  |  |  |  |  | 
Isochoor proces |  |  |  |  |  | 
Isentroop proces Adiabaat proces |  |  |  |  |  | 
Isotherm proces |  |  |  |  |  | 
Proces | Uitgangs-punt | Arbeid W | Warmtestroom Q | c | n | 
Polytroop proces |  |  |  |  |  | 
Isobaar proces |  |  |  |  |  | 
Isochoor proces |  |  |  |  |  | 
Isentroop proces Adiabaat proces |  |  |  |  |  | 
Isotherm proces |  |  |  |  |  | 

## Slide 39: Toestandsveranderingen in gesloten systeem
Een verticale cilinder, aan de bovenzijde afgesloten door middel van een zuiger waarop de omgevingsdruk werkt, bevindt zich 0,5m³ lucht van 100°C. de oppervlakte van de zuiger is 0,1 m², de massa ervan is 100kg. Door afkoeling wordt het volume van de lucht 0,125 m³ kleiner.
Bereken de eindtemperatuur van het gas, de afgevoerde warmte en de door het gas verrichte arbeid.
Twee kilogram gas wordt bij constante druk verwarmd waarbij de temperatuur van het gas 150K toeneemt.
De toe te voeren thermische energie
De arbeid die door het systeem op de omgeving wordt verricht als k =1,4
De gasconstante R
De verandering van de inwendige energie.

## Slide 40: Tweede hoofdwet
Vaststelling
Warmte stroomt van nature van warme naar koude gebieden en nooit spontaan van koud naar warm.
Arbeid kan wel volledig in warmte, maar omgekeerd kan warmte nooit volledig in arbeid worden omgezet (dit feit werd met name ontdekt bij de ontwikkeling van de stoommachine)
Nadenkend over de werking van thermische machines (de stoommachine) stelde men vast dat het onmogelijk is om alle warmte die je in de thermische machine (stoommachine) stopt volledig in de gewenste vorm van energie, bewegingsenergie, geleverde arbeid W (Work) om te zetten, je zult altijd een gedeelte van de toegevoerde energie “verliezen” als warmte die aan de omgeving wordt afgegeven.

## Slide 41: Kringprocessen
Beschouwen we twee warmtebronnen op verschillende temperaturen T1 en T2 (T1>T2) die de eigenschap hebben dat de temperatuur niet verandert als men er warmte aan onttrekt of aan toevoert.
We beschouwen de geleverde arbeid W positief als het systeem arbeid levert (bvb stoommachine)
QIN is positief als warmte vloeit van de warme bron met T1 naar het systeem
QUIT is positief als warmte afgevoerd wordt van het systeem naar de koudere bron met T2.
Het systeem beschrijft een kringproces van Carnot als het systeem enkel warmte wisselt met de twee warmtebronnen en arbeid levert of opneemt.
Omdat de warmtewisseling met de warmtebron alleen mag geschieden wanneer het systeem op temperatuur T1 is en met de koude bron wanneer het systeem op temperatuur T2 is moet dit gebeuren gedurende twee isotherme toestandsveranderingen, (1-4 en 3-2)
Het systeem kan van de ene temperatuur op de andere overgaan door adiabatische (of isentropische) toestandsveranderingen, (4-3 en 2-1); hier is dus geen warmte-uitwisseling.

## Slide 42: Theoretisch kringprocessen
Carnot-proces:
  Beschrijving: Het ideale kringproces met het hoogste theoretische rendement. Het bestaat uit twee isotherme en twee adiabatische processen.
  Voorbeeld: Een Carnot-warmtepomp die warmte van een koude naar een warme omgeving verplaatst met maximale efficiëntie.
Rankine-proces:
  Beschrijving: Veel gebruikt in stoomturbines, dit proces omvat verdamping en condensatie van een werkvloeistof.
  Voorbeeld: Een conventionele stoomkrachtcentrale die elektriciteit opwekt door water te verdampen en de stoom door een turbine te leiden.
Brayton-proces:
  Beschrijving: Gebruikt in gasturbines, dit proces bestaat uit twee isobare en twee adiabatische processen.
  Voorbeeld: Een straalmotor in een vliegtuig die lucht comprimeert, verbrandt en uitlaatgassen uitzet om stuwkracht te genereren.
Otto-proces:
  Beschrijving: Het kringproces dat wordt gebruikt in benzinemotoren en bestaat uit twee isochore en twee adiabatische processen.
  Voorbeeld: De werking van een typische benzineauto waarbij de brandstof-luchtmengsel wordt gecomprimeerd, verbrand en uitgestoten.
Stirling-proces:
  Beschrijving: Een efficiënt kringproces dat werkt met een constante hoeveelheid gas en bestaat uit twee isotherme en twee isochore processen.
  Voorbeeld: Een Stirlingmotor die warmte van een externe bron omzet in mechanische energie, vaak gebruikt in onderzeeërs en sommige energieopwekkingssystemen.

## Slide 43: Theoretisch kringprocessen- Carnot
Beschrijving:
De Carnot-cyclus is een theoretisch ideaal thermodynamisch kringproces dat bestaat uit vier omkeerbare stappen. Hier is een overzicht van de stappen in de Carnot-cyclus:
Isotherme expansie: Het gas in de cilinder neemt warmte op van een warmtereservoir bij een constante hoge temperatuur. Tijdens deze fase zet het gas uit en verricht het arbeid op de omgeving.
Adiabatische expansie: Het gas blijft uitzetten zonder warmte-uitwisseling met de omgeving. Hierdoor daalt de temperatuur van het gas tot een lagere temperatuur.
Isotherme compressie: Het gas geeft warmte af aan een koudereservoir bij een constante lage temperatuur .Tijdens deze fase wordt het gas gecomprimeerd.
Adiabatische compressie: Het gas wordt verder gecomprimeerd zonder warmte-uitwisseling, waardoor de temperatuur weer stijgt tot de oorspronkelijke hoge temperatuur.
.

## Slide 44: Theoretisch kringprocessen- Rankine
Beschrijving
Een typisch voorbeeld van de Rankine-cyclus is een kolengestookte elektriciteitscentrale. Hier is een stap-voor-stap beschrijving van hoe de Rankine-cyclus in zo’n centrale werkt:
Isentropische compressie: Water wordt gecomprimeerd in een pomp, waardoor de druk toeneemt.
Isobare warmte toevoer: Het gecomprimeerde water wordt in een boiler verwarmd door het verbranden van kolen, waardoor het water verdampt en verandert in stoom.
Isentropische expansie: De stoom zet uit in een turbine, waardoor de turbinebladen draaien en mechanische arbeid wordt geleverd. Deze arbeid wordt gebruikt om een generator aan te drijven die elektriciteit opwekt.
Isobare warmte afvoer: De uitgezette stoom wordt gecondenseerd in een condensor, waarbij de stoom weer verandert in water en warmte wordt afgevoerd naar een koelmiddel, zoals water uit een rivier of een koeltoren

## Slide 45: Theoretisch kringprocessen- Brayton
Beschrijving
De Brayton-cyclus, ook wel bekend als de Joule-cyclus, is een thermodynamisch kringproces dat vaak wordt gebruikt in gasturbines en straalmotoren. Het proces bestaat uit vier hoofdfasen:
Compressie: Lucht wordt gecomprimeerd door een compressor, waardoor de druk en temperatuur toenemen.
Verbranding: De gecomprimeerde lucht wordt gemengd met brandstof en verbrand in een verbrandingskamer, wat resulteert in een aanzienlijke temperatuurstijging.
Expansie: De hete gassen zetten uit in een turbine, waarbij mechanische arbeid wordt verricht en de temperatuur en druk van de gassen afnemen.
Uitlaat: De afgewerkte gassen worden uitgestoten naar de omgeving.

## Slide 46: Theoretisch kringprocessen- Otto
Beschrijving
De Otto-cyclus bestaat uit vier hoofdprocessen:
  Isentropische compressie: Het lucht-brandstofmengsel wordt adiabatisch en reversibel gecomprimeerd in de cilinder, waardoor de druk en temperatuur toenemen.
  Isochore warmte toevoer: De gecomprimeerde lucht-brandstofmengsel wordt ontstoken door een vonk, wat leidt tot een snelle verbranding bij constant volume, waardoor de druk en temperatuur sterk toenemen.
  Isentropische expansie: De hete verbrandingsgassen zetten adiabatisch en reversibel uit, waardoor arbeid wordt geleverd en de zuiger naar beneden wordt geduwd.
  Isochore warmte afvoer: De uitgezette gassen geven warmte af bij constant volume, waardoor de temperatuur daalt.
  Praktisch
Compressie: Het lucht-brandstofmengsel wordt aangezogen en gecomprimeerd in de cilinder.
Verbranding: Een vonk ontsteekt het mengsel, wat leidt tot een explosie en snelle verbranding.
Expansie: De verbrandingsgassen zetten uit en drijven de zuiger naar beneden, wat mechanische arbeid levert.
Uitstoot: De uitgezette gassen worden uitgestoten uit de cilinder

## Slide 47: Theoretisch kringprocessen- Seiliger of Diesel
Beschrijving
De Diesel-cyclus bestaat uit vier hoofdprocessen:
  Isentropische compressie: Lucht wordt adiabatisch en reversibel gecomprimeerd in de cilinder, waardoor de druk en temperatuur toenemen.
  Isobare warmte toevoer: Brandstof wordt geïnjecteerd en verbrandt bij constante druk, waardoor de temperatuur en het volume toenemen.
  Isentropische expansie: De hete gassen zetten adiabatisch en reversibel uit, waardoor arbeid wordt geleverd
  Isochore warmte afvoer: De gassen geven warmte af bij constant volume, waardoor de temperatuur daalt.
  Praktisch
Compressie: Lucht wordt aangezogen en sterk gecomprimeerd in de cilinder.
Verbranding: Dieselbrandstof wordt geïnjecteerd in de hete, gecomprimeerde lucht, wat leidt tot spontane ontsteking en verbranding.
Expansie: De verbrandingsgassen zetten uit en drijven de zuiger naar beneden, wat mechanische arbeid levert.
Uitstoot: De uitgezette gassen worden uitgestoten uit de cilinder.

## Slide 48: Theoretisch kringprocessen- Stirling
Beschrijving
De Stirling-cyclus is een thermodynamisch proces dat wordt gebruikt in Stirlingmotoren, die bekend staan om hun efficiëntie en stille werking. Hier is een overzicht van de Stirling-cyclus:
1. Isotherme compressie: Het werkende gas (meestal lucht of helium) wordt gecomprimeerd bij een constante lage temperatuur, waarbij warmte wordt afgevoerd naar de omgeving.
2. Isovolumetrische (isochorische) verwarming: Het gas wordt verplaatst naar een warmtereservoir en verwarmd bij constant volume, waardoor de druk toeneemt.
3. Isotherme expansie: Het verwarmde gas zet uit bij een constante hoge temperatuur, waarbij het werk verricht op een zuiger of ander mechanisme.
4. Isovolumetrische (isochorische) koeling: Het gas wordt verplaatst naar een koelreservoir en gekoeld bij constant volume, waardoor de druk afneemt.

## Slide 49: Open-systemen Pomp
Definitie
Een pomp is een werktuig dat wordt gebruikt om vloeistoffen of gassen te verplaatsen door er energie aan toe te voegen in de vorm van een drukverhoging of snelheidsverhoging. Dit betekent dat een pomp vloeistoffen of gassen van een lager niveau naar een hoger niveau kan verplaatsen
Wat is het benodigde vermogen om 90 m³/h ter verplaatsen met een drukverschil van 1,2 Bar ?

## Slide 50: Open-systemen Expansie
Definitie
Een smoorvoorziening wordt gebruikt om de druk te verlagen in een systeem.
Een expansieventiel is een essentieel onderdeel van koel- en airconditioningsystemen. Het heeft als doel het koudemiddel van een hoge druk (en hoge temperatuur) naar een lage druk (en lage temperatuur) te brengen. Dit proces zorgt ervoor dat het koudemiddel verder kan verdampen en warmte kan opnemen uit de omgeving.
Er zijn verschillende typen expansieventielen, waaronder mechanische en elektronische versies. Een veelvoorkomend type is het thermostatische expansieventiel, dat de hoeveelheid koudemiddel regelt op basis van de temperatuur van het koudemiddel dat de verdamper verlaat.

## Slide 51: Open-systemen Warmtewisselaar
Definitie
Een warmtewisselaar is een apparaat dat warmte overdraagt van één medium (zoals een vloeistof of gas) naar een ander medium, zonder dat de twee media direct met elkaar in contact komen. Dit proces wordt vaak gebruikt in verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC), industriële processen, en energieopwekkingssystemen om efficiëntie te verhogen en energie te besparen.
Indien geen faseovergang van de fluïda, dan geldt
Debiet van 1 kg/s en water opwarmen van 10°C naar 50°C.
Debiet van 2 kg/s en water intrede van 80°C. Wat is uittrede temperatuur?

## Slide 52: Open-systemen Ketel
Definitie
Een verbrandingsketel, ook wel bekend als een cv-ketel of centrale verwarmingsketel, is een apparaat dat wordt gebruikt om warmte te genereren door het verbranden van brandstoffen zoals gas, olie, hout of biomassa.

## Slide 53: Open-systemen Compressor
Definitie
Een compressor is een apparaat dat lucht of een ander gas samenperst tot een hogere druk. Dit samengeperste gas kan vervolgens worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals het aandrijven van gereedschappen en machines, spuitwerk van verf, of het oppompen van banden.
Polytropische benadering van het geleverde vermogen
Drukverhouding
Ammoniak 1,26 – 1,33
Propaan 1,13 – 1,20
CO₂ 1,25 – 1,30
Isobutaan 1,11 – 1,15