## Slide 1: Pijler Energie Vak: Elektriciteitsproductie – en distributie
4. Verlichting

## Slide 2: Inhoudsopgave
Inleiding en begrippen
CCT en CRI
Lenzen en reflectoren
Verlichting in de praktijk
Investeringen
Types
Sturing

## Slide 3: Inleiding
Aandeel per lichtbron
Europese situatie
Nog steeds veel verouderde, niet efficiënte technologie
+ 650 miljoen € te besparen per jaar
Wat overeenkomt met:
  2,7 miljoen ton
  9,5 miljoen vaten olie
  Jaarlijkse uitstoot van 3 energiecentrales met 2TWh/jaar/centrale
Notes: Bij bedrijven short return on investments lampen aanpakken en verbeteren naar LED

## Slide 4: Inleiding
Waarom investeren in LED?:
  Efficiënt licht (Lm/W)
  Eenvoudig dimbaar
  Regelbare kleur/kleurtemperatuur
  Lange levensduur
  Goede trilling bestendigheid
  Klein en licht
  Kan eventueel werken op laagspanning (veiligheid)
  Met hoge energieprijzen, snel terug verdiend

## Slide 5: Inleidende begrippen
Inleidende begrippen:
  Straling
Is niets meer dan het overbrengen van energie door middel van elektromagnetische golven (of deeltjes). Bepaald door:
                Frequentie
                Amplitude

## Slide 6: Inleidende begrippen
  Stralingsflux of stralingsvermogen = de kracht die gepaard gaat met de golf [W]
    vermogen van de lamp!
    Straling van de lamp niet monochromatisch gedefinieerd (discreet of niet discreet)
      Discreet:
      Niet discreet:
    Zegt ons enkel iets over de energie in de golf, ons oog kan dit niet waarnemen

## Slide 7: Inleidende begrippen
Daarom invoeren lichtstroom:
  Grootheid die het voor het menselijk oog waarneembare vermogen aan uitgestraald licht aangeeft
  Dus maat voor helderheid die waarneembaar is voor het oog
  Lumen (lm)
Stralingsrendement
  Verhouding tussen uitgestraalde vermogen als EM straling en het elektrische vermogen van de bron
  Niet al het vermogen wordt omgezet in EM straling bv door warmte
Visueel rendement
  Verhouding tussen lichtstroom en het stralingsvermogen
  Infrarood bron = hoog stralingsvermogen, lage (0) lichtstroom

## Slide 8: Inleidende begrippen
Specifieke lichtstroom
  Verhouding tussen lichtstroom en elektrisch vermogen
 | Lichtstroom [lm] | Specifieke lichtstroom [lm/W]
Gloeilamp (100W) | 1300 | 13
Halogeenlamp (100W) | 2000 | 20
Spaarlamp (13W) | 900 | 65-75
Hogedruk natriumlamp (150W) | 16000 | 100-110
TL (60W) | 5400 | 90
Witte straatverlichting |  | 100
LED (10 W) | 2500 | 250

## Slide 9: Inleidende begrippen
Verlichtingssterkte (van lumen naar lux):
  Lux = lumen per vierkante meter oppervlak
  Te meten met luxmeter

## Slide 10: Inleidende begrippen
Lichtsterkte
  Meet hoe helder een lichtbron in een bepaalde richting schijnt
  Candela

## Slide 11: Inleidende begrippen
[Lm] (zichtbaar licht)
[W] (onzichtbare straling: IR, UV)
- Afscherming, Filtering (HQI, MH, ...)
- Kan juist de bedoeling zijn (LEDs)
[W] (Warmte ontwikkeling) - Koeling, thermisch ontwerp (LEDs !!)
Spectrale samenstelling - Kleur
- CCT / CRI (white)
Richting: - lenzen (LEDs !!)
- reflectoren (LEDs !!)
[W] (elektrische energie)

## Slide 12: Inhoudsopgave
Inleiding
CCT en CRI
Lenzen en reflectoren
Verlichting in de praktijk
Investeringen
Types
Sturing

## Slide 13: CCT
Correlated Color Temperature:
  Uitgedrukt in Kelvin (lichaam dat opwarmt zal licht uitzenden)
  CCT hoog = koud licht
  CCT laag = warm licht
  Eigen aan constructie
  CCT ledstrips?

## Slide 14: CRI
Color Rendering Index of kleurweergave index
Van lumen naar CRI
Vergelijken van kleurweergave tov referentiebron (CRI 100 = halogeenlamp)
Hoe goed kan de lamp de echte kleuren weergeven
Bv straatlamp dikwijls CRI van 70%, spuitcabines +90%

## Slide 15: Toepassingen
CCT en CRI niet enkel voor sfeer en gezelligheid (of gewoon fun )
  Detecteren van rottend fruit door machines  verlichting enorm belangrijk
  Perovskite LEDs  rot fruit zichtbaar voor het zichtbaar is voor menselijk oog
  Medische wereld, kleuren moeten correct zijn om correcte conclusies te kunnen trekken
  Kunst en musea
  Koplampen/interieur verlichting voor veiligheid (en uiteraard ook esthetiek)
  …

## Slide 16: Inhoudsopgave
Inleiding
CCT en CRI
Lenzen en reflectoren
Verlichting in de praktijk
Investeringen
Types
Sturing

## Slide 17: Lenzen vs reflectoren

## Slide 18: Inhoudsopgave
Inleiding
CCT en CRI
Lenzen en reflectoren
Verlichting in de praktijk
Investeringen
Types
Sturing

## Slide 19: Verlichting in de praktijk
Verlichtingssterkte (E) = afhankelijk van het taakgebied en visuele eisen
3 zones:
  Taakgebied
  Directe omgeving
  Achtergrond
Gemiddelde verlichtingssterkte mag nooit lager zijn dan wettelijke norm
Onderhoudsfactor
Schaalverdeling:

## Slide 20: Verlichting in de praktijk
Gelijkmatige lichtverdeling = uniformiteit = Emin/Egem
  Minimaal tussen 0,4 en 0,7 in taakgebied
  Directe omgeving 0,4
  Achtergrond 0,1
Reflectiewaarde
  Plafond (30 lux), muren (50 lux), meubels, ..

## Slide 21: Verlichting in de praktijk
UGR = verblindingsfactor = bepaald gebied grotere helderheid
Rechtstreeks of onrechtstreeks
Voor elke type taak omschreven
Schaalverdeling loopt van 10 tot 28, hoe lager de waarde, hoe minder de verblinding
  UGR < 15: geen merkbare verblinding
  UGR > 22: storend
  UGR > 28: ondraaglijk, belemmerend
Notes: 3 maal controll= =n niet meer nodug

## Slide 22: Verlichting in de praktijk
Normering EN 12464-1:
  E = Verlichtingssterkte
  U = gelijkmatige lichtverdeling
  UGR = verblindingsgraad
  Ra = kleurweergave-index

## Slide 23: Verlichting in de praktijk – hoe?
Meten van de verlichtingssterkte E [lux] – Procedure:
  Via luxmeter
  Interpreteer en stel vragen bij cijfer!
  Typisch aan de meetkop is de eigenlijke lichtsensor (afgeschermd met een diffuser). Dit is noodzakelijk omdat lichtsensoren gevoelig zijn voor de richting waaruit het licht op de sensor valt
  Diffuser zorgt voor een zodanige verstrooiing van het invallende licht dat de invals- richting van het licht op de eigenlijke detector volledig teniet wordt gedaan
  Lampen minimaal 30 minuten laten branden
    Duurt even voordat lichtstroom stabiel is
  Geen daglicht of andere storende elementen aanwezig! Rekening mee houden
  Meten op ooghoogte

## Slide 24: Verlichting in de praktijk – hoe?
Meten van de verlichtingssterkte E [lux] - Procedure
  Maak gebruik van een geijkte luxmeter waarvan de meetfout gekend is
  Maak goede analyse van wanneer je de meting doet
    Verlicht/niet verlicht
    Zonnig, bewolkt (licht of zwaar bewolkt)
    Wat zijn de standaardomstandigheden waarin het lokaal anders gebruikt wordt?
    Oefen geen invloed uit op de meetpunten (schaduw)
  Bepalen van de verschillende zones (gemeten op het werkvlak, of hoogte van 0.85m)
    Werkzone (waar visuele taken uitgevoerd worden)
    Direct aangrenzende zone (Strook van 50 cm rondom de werkzone)
    Achtergrond
  Opmeten van het lokaal, aantal meetpunten afhankelijk van de grootte van de zone.

## Slide 25: Verlichting in de praktijk – hoe?
Meten van de verlichtingssterkte E [lux] - Procedure
  Aantal meetpunten – wettelijke norm:

## Slide 26: Inhoudsopgave
Inleiding
CCT en CRI
Lenzen en reflectoren
Verlichting in de praktijk
Investeringen
Types
Sturing

## Slide 27: Investeren?

## Slide 28: Investeren?
Veel oude technologie in industrie (75%)
Comfort parameters:
  E, U, UGR, Ra, onderhoud, ..
Relamping, retrofitting en relighting
Hoe aanpakken?
  Energieaudit + metingen:
    Elektrische en comfort
  Wensen klant:
    Ruimtes, lichtinval, werkingsgebieden, aard van de ruimte, wetten, budget,…
    Lichtplan (Dialux)
Monitoringsystemen
Slimme sturingen:
  Aanwezigheidsdetectie, daglichttoetreding, dimmen, ..

## Slide 29: Investeren?
Relamping:
  Minst ingrijpende manier
  Enkel lampen vervangen door nieuwer model
  Vb gloeilampen vervangen door … ?
Retrofit:
  Lampen vervangen door ander model
  Fitting blijft behouden
Relighten:
  Meest ingrijpende manier – grootste besparing mogelijk
  Lampen + armatuur vervangen
  Duurder investering en installatiekost

## Slide 30: Financiële analyse
Elke situatie is anders
  Algemeen plan
Armatuur?
Infrastructurele aanpassingen?
Intern uitvoeren = tijdskost
Extern uitvoeren = verschillende offertes aanvragen
Onderhoudskost
Comfortparameters

## Slide 31: Financiële analyse
Verminderingsfactor oude TL-lampen = 0.85
Wat moet de eigenaar doen? Oude lampen behouden, nieuwe TL lampen of LED verlichting installeren

## Slide 32: Inhoudsopgave
Inleiding
CCT en CRI
Lenzen en reflectoren
Verlichting in de praktijk
Investeringen
Types
Sturing

## Slide 33: Types – gloeilamp
Elektrische weerstand
Experiment Edison
Meer verwarmingselement dan lichtelement
Wolframdraad ipv katoendraad
Inert gas (N of Kr)
95% warmte

## Slide 34: Types – gloeilamp
Meestal technische gegevens op lampvoet
  Spanning, vermogen en evt lichtstroom
Goedkoop
Goede kleurweergave
Korte levensduur (± 1000u)
Mag niet meer gemaakt worden

## Slide 35: Types – gloeilamp
Dimmen:
  Regelbare weerstand (vermogensverlies = ?)
  Regelbare transformator
    Veel minder warmteverlies
    Nadelen? Lawaai en kost redelijk veel
  Chopper
    Faseaansnijding = een stuk van het signal afknippen
      Met welke vermogenscomponent kunnen we dit doen? Teken een schakeling
      Vermogen?
  Kan PWM? (Pulse Width Modulation) werkt enkel op AC dus kunnen we niet doen.

## Slide 36: Types – gloeilamp
Fittingen
  E = schroefdraadfitting
    E27 = diameter schroefdraad (E14)
  GU = bajonetfitting
    GU10 = 10mm tussen pennen
  G = meestal voor decoratieve verlichting
    G4 = 4mm tussen pinnen
  …
  Retrofitting

## Slide 37: Types – halogeenlamp
Soort gloeilamp
  Halogeengas (I of Br)
     25 atm (2500 kPa)
3000K tov 2700K bij gloeilamp
Langere levensduur (± 2000u)
Dimmen zelfde als gloeilamp
  Om de 4u volle spanning
     Halogeencyclus

## Slide 38: Types – TL lamp
Gasontladingslamp
  Ioniseren van gas  beter stroom geleiden
Elektronica om buis te ontsteken
  Starter
  Ballast

## Slide 39: Types – TL lamp
Gewone TL lamp:
  Ballast of voorschakelapparaat
    Spoel
  Starter
    Lampje
    Bimetaal
    Condensator
  Gloeidraad
  Fluorescentiepoeders

## Slide 40: Types – TL lamp
Werking conventionele TL lamp:
  Ballast:
    Hoge spanningspiek
    Beperken stroom
  Starter:
    Aansluiten netspanning
      Lamp
      Bimetaal trekt krom (= sluiten)
      Grote stroom
          Gloeidraden worden warm
          Lampje gaat uit
       Bimetaal opent

## Slide 41: Types – TL lamp
Werking conventionele TL lamp:
  Spoel verzet zich tegen stroomverandering
    Spanningspiek met reeds opgewarmde gloeidraden
      Tl lamp ontsteekt
  Lage spanning om in stand te houden
  Spanningsval over voorschakelapparaat
    = stroombegrenzer
  Spanning niet voldoende om neonlamp te ontsteken

## Slide 42: Types – TL lamp
Voordelen/problemen:
  Veel beter rendement en veel langere levensduur (10 tot 60.000u)
  Flikker (na opstart):
    Smoorspoel kan oververhitten of starter uitbranden
    Oplossingsmogelijkheden:
      Controleer spanning
      Probeer buis die nog werkt:
          Opgelost?  buis vervangen
          Zelfde probleem?
      Starter (condensator) uitmeten
      Als laatste smoorspoel

## Slide 43: Types – TL lamp
Voordelen/problemen:
  Buis:
    Zwart
    Elektrodes controleren
    Gas uit buis ontsnapt
  Energiezuinig
  Niet dimbaar
  Hoge lichtopbrenst
  Opvatting: meer energie nodig om te starten dan te branden
  Opvatting: aanschakelen verslijt de lamp

## Slide 44: Types – TL lamp
Elektronische starter (ter info):
  C1 laadt op via spanningsdeler
  D doorslagspanning
  Puls op Th
  Stroom en magnetisch veld L
  Netspanning negatief
  Th spert, C2 laadt op
  Negatieve spanning over buis
  Resonantiekring C2 en L

## Slide 45: Types – TL lamp
Conventionele ballast (ter info):
  Geluid door trillende kern
  50Hz  ionisatie telkens opnieuw opbouwen
    Spanningspieken
    Vervorming
    Flikker
  Bij veel hogere frequenties
    Ionisatie moet minder opnieuw opgebouwd worden
Elektronische ballast (ter info):
  Gelijkrichten + omzetten naar 30kHz
  Veel kleinere spoel
  Beter rendement
  Dimbaar
  Duurder

## Slide 46: Types – spaarlamp
Combinatie tl-lamp en gloeilamp
  CFL
Opgevouwen tl-lamp
E-fitting
Stuk?  volledig vervangen
Tot 15000u
4x lichtopbrengst gloeilamp

## Slide 47: Types – LED
Helder licht, beperkt verbruik, lange levensduur (jaren ipv maanden)
Beperkte warmteontwikkeling
Schok- en waterbestendig
Fitting
Verschillende golflengtes (IR)
Uf = 1.5V tot 3V
Nominale stroom ± 20mA
Datasheet!

## Slide 48: Types – LED
Karakteristiek

## Slide 49: Types – LED
Belastingskarakteristiek
  Hoe bepalen we deze?

## Slide 50: Types – LED
Dimmen
  Regelbare weerstand of spanningsdeler
  Spanning verlagen met bv transfo
    Let op van drempelspanning
    Efficiënter maar duurder
  PWM

## Slide 51: Energie van de fotonen
Energie van een foton
  Kortere golflengte (blauw) = hogere energie
  Langere golflengte (rood) = minder energie
Bepaalt kleur
Rode leds bevatten minder energie
Rode led als fotodiode kan belicht worden met groene led maar niet andersom

## Slide 52: Inhoudsopgave
Inleiding
CCT en CRI
Lenzen en reflectoren
Verlichting in de praktijk
Investeringen
Types
Sturing

## Slide 53: Sturing – waarom?
Energiebesparing
Flexibiliteit
Noodverlichting
Veiligheid
Comfort en gezondheid

## Slide 54: Sturing – eerste stapjes
Manuele schakelaars
Time control
  Nog steeds vaak gebruikt in bv shoppingscentra
  Eerder gebruikt als wijzigen/beperken van functies
Dimmen
Sensoren als input voor sturing:
  Aanwezigheidsdetectoren:
    PIR
    Thermisch
    Cameras
    WiFi
    ….
  Luxmetingen
  RFID
  Geluidssensoren

## Slide 55: Sturing - architectuur
Controller
Encoder
Sensor
Decoder
Driver
Licht-armatuur
Digital communication channel

## Slide 56: Sturing - architectuur
Controller
Encoder
Sensor
Decoder
Driver
Licht-armatuur
Digital communication channel

## Slide 57: Sturing - lichtarmatuur
Variabelen om te sturen:

## Slide 58: Sturing - lichtarmatuur

## Slide 59: Sturing - architectuur
Controller
Encoder
Sensor
Decoder
Driver
Licht-armatuur
Digital communication channel

## Slide 60: Sturing – sensoren
Drukknoppen
Dimmers
Afstandsbediening
Timers
Beweging
  PIR
  Ultrasoon
Licht
  Fotocel
  Daglicht

## Slide 61: Sturing – sensoren
Manueel:

## Slide 62: Sturing – sensoren
Mobiel - manueel:

## Slide 63: Sturing – sensoren
Tijdsgebasseerd:
  Volgens de dag (weekdag/weekenddag)
  Volgens de plaats
  Meestal in niet-residentiële toepassingen
Absolute tijdstippen
Relatieve tijdstippen

## Slide 64: Sturing – sensoren
Aanwezigheidssensoren:
PIR – Passive InfraRed:
Zendt zelf geen signaal uit, het detecteert een bewegend lichaam (zendt infrarood uit)
Goed voor kleine afstanden
Minder nauwkeurig
Ultrasonisch:
Zendt zelf ultrasone golven uit
Beter voor langere afstanden
False on door bewegende objecten
RFID sensor
Goed om valkuilen andere 2 te compenseren
Extra info (profielen)
Camera
Extra info over positie

## Slide 65: Sturing – sensoren
Fotocel om verlichtingssterkte te meten
Fotocel om CCT en verlichtingssterkte te meten

## Slide 66: Sturing - architectuur
Controller
Encoder
Sensor
Decoder
Driver
Licht-armatuur
Digital communication channel

## Slide 67: Sturing - communicatieprotocollen
Bedraad:
DALI (Digital Addressable Lightning Interface
DMX 512
Analoog 1-10V
PWM
RS232
RS485 (Modbus)
KNX
Bedraad:
RF
Bluetooth mesh
Zigbee

## Slide 68: Sturing - DALI
Gestandaardiseerd protocol voor verlichtingsbeheer mbv uniek digitaal adres
Elk licht apart gecontroleerd (of per groep)
Terugkoppeling voor status of alarmen
Integratie in gebouwbeheersystemen
Open protocol dus compatibel met breed scala aan verlichtingsproducten

## Slide 69: Sturingen – Zigbee
Draadloos open 2-wegs communicatieprotocol
Mesh netwerkarchitectuur
Standaardisatie:
  Zo kan bv Philips Hue met Ikea gekoppeld worden
  Compatibel met veel devices:
    Tuya
    Sonoff
    WeLink
    ...
API en MQTT

## Slide 70: Sturing - architectuur
Controller
Encoder
Sensor
Decoder
Driver
Licht-armatuur
Digital communication channel

## Slide 71: Sturing – controller

## Slide 72: Sturing – algortime aanwezigheid

## Slide 73: Sturing – algortime daglicht

## Slide 74: Sturing – algoritme vb kunst